达州市检察院机房蓄电池更换清单
序号	商品	参数	数量	单位	单价

（元）	单项总价

（元）
1	蓄电池	1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。
2.★材料的阻燃能力试验按 GB/T2408-2008第7章的方法进行取样制备。水平法按 GB/T2408-2008第8章进行;垂直法按 GB/T2408-2008第9章进行;槽、盖应符合 GB/T 2408-2008 中的 8.4.1 HB(水平级)和9.4 V-0(垂直级)的要求，试验结果判定合格。
3.★蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%
4.★蓄电池密封反应效率应≥96.8%。
5.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。
6.蓄电池间连接电压降应≤5.3mV
7.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。
8.★蓄电池内阻应≤8mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%。
9.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。
10.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3%
11.★蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求
12.★蓄电池应符合YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求	64	只	1050	67200
2	搬运、安装、运输、调试	1	项	1700	1700
3	税费（13%）	8736
4	总价	77636